| 全变频恒压水泵技术指标要求 |  |
| --- | --- |
| 具体的技术 指标要求 | （1）全变频控制恒压供水设备的自动控制应具有以下功能： 1、水泵应根据设定压力和系统流量的变化自动启动、停止和旋转。备用泵应设置为故障自动切换和旋转互切换； 2、多台并联工作泵应具有全变频控制运行和效率均衡平均分配功能； 3、储罐和箱式管网压力叠加全变频控制常数压力供水设备采用市政管网的压力叠加供水功能; 4、故障后泵运行功能； 5、停电断水后自动复位功能; 6、泵组自动巡检功能； 7、自诊断设备运行状态是否正常，并在系统报警触点后自动返回运行功能； 8、存储设备运行信息功能； 9、系统高压报警功能； 10、电机过载预防功能； 11、防止泵空转； 12、远程监控和通信功能（包括维护期间释放远程控制的功能）； 13、传感器保护功能； （2）全变频控制恒压供水设备的自动控制显示屏应为中文界面，并应具有以下操作功能； 1. 通过人机对话或显示屏设置和调整系统的各种运行参数； 2.通过操作can通信设置； 3.水泵防冻功能和环境温度过高或过低报警保护功能； 4.通过运行变频器故障报警自动复位的频率和时间； 5.通过运行压差控制模式； 6.通过改变运行时间、周、月历，泵组可按不同时间进行变频控制运行，周历和月历； 7.通过操作显示偏差调整值； 8.纠正系统实际压力值与仪表显示压力值之间的不一致。 （3）全变频控制恒压供水设备的自动控制显示屏应具有以下显示功能： 1.系统运行参数显示；频率、运行比、压力； 2.设备运行状态显示；电机、水泵、水箱水位运行及故障； 3.电源参数显示；电压、电流和频率； 4.运行时间、故障次数、历史故障记录查询、每台泵的耗电量和累计耗电量； 5.设备运行过程中的系统瞬时流量和累计流量； 6.数字式集成全变频控制恒压供水设备的自动控制系统应具有故障自诊断、报警和自动保护功能。对于可恢复的故障，应能自动或手动报警并恢复正常运行； 7.数字集成全变频控制恒压供水设备应具有符合国际标准的RS485通信接口，变频控制器外壳的防护等级应符合现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》； 8.数字式集成全变频控制恒压供水设备的量程应为工作点测量值的1.5~2倍；系统压力控制精度不得大于0.01Mpa； 9.数字式集成全变频控制恒压供水设备应配备2套压力传感器，其性能可靠、运行稳定、抗干扰能力强。 |  |