| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类屏蔽双绞线 | 13420 | 米 | 1.符合ISO/IEC 11801和TIA/EIA-568.2-D标准； 2.支持千兆以太网，并可向下兼容； 3.带宽≥250MHz； ▲4.线规：≤23AWG，并满足YD/T 1019中对导体直径的相关要求； 5.线对隔离结构：采用十字构龙骨芯结构； 6.外护套：聚氯乙烯(PVC)； ▲7.导体材料：采用99.99%的无氧铜，；线芯直径≥0.5mm； 8.绝缘层材料：需采用高密度聚乙烯(HDPE)； 9.屏蔽层材料：铝箔屏蔽； ▲10.认证：六类屏蔽双绞线缆需经过CMA或CNAS等权威第三方机构检测，提供检测报告复印件并加盖报价供应商公章； | 普天天纪、清华同方、大唐电信等同档次品牌 |
| 2 | 双口网络面板 | 122 | 个 | 1.符合GB/T 17466.1-2019工艺标准； 2.通用86型双口，白色，采用双层设计的嵌入式组合方式； ▲3.材质：优质耐高温阻燃PC，符合标准GB/T 2408-2021中规定的垂直燃烧性能(V-0级)； 4.支持安装六类、超六类RJ45模块，支持安装非屏蔽/屏蔽模块； 5.需自带彩色电脑、电话标识块，以及透明标签条，提高系统维护的灵活性，方便管理； 6.配置防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀。 | 普天天纪、清华同方、大唐电信等同档次品牌 |
| 3 | 六类屏蔽网络模块 | 488 | 个 | 1.符合ISO/IEC 11801和TIA/EIA-568.2-D标准； 2.屏蔽插座模块免工具安装，锌合金整体压铸； 3.兼容568A和568B两种接续标准； 4.采用锌合金及高强度阻燃材料，符合UL94V-0防火标准； ▲5.针脚镀金50μ"，极大降低衰减程度； 6.传输带宽≥250MHz； 7.插拔次数：≥1000次，打线次数：≥200次； ▲8.认证：六类屏蔽插座模块需经过CMA或CNAS等权威第三方机构检测，提供检测报告复印件并加盖报价供应商公章。 | 普天天纪、清华同方、大唐电信等同档次品牌 |
| 4 | 屏蔽网络配线架 | 11 | 个 | 1.符合ISO/IEC 11801和TIA/EIA-568.2-D标准； ▲2.19"1U 24口黑色模块式屏蔽配线架，可支持24个独立Cat.8/6A/6/5e类模块安装； 3.前部具有标签管理区域，便于端口管理； 4.背部具备可拆卸式理线支撑，配备可重复使用的自粘带； 5.主要材料：冷轧钢板、PC/ABS。 | 普天天纪、清华同方、大唐电信等同档次品牌 |
| 5 | 理线架 | 11 | 个 | 1.19"1U结构，采用梳齿式设计，方便跳线管理，管理跳线数≥24，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性，使线缆排列整齐，便于管理，减少维护成本，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装； 2.选用优质冷轧钢板制作，静电喷涂，有效的防止刮伤线缆。 | 普天天纪、清华同方、大唐电信等同档次品牌 |
| 6 | 六类屏蔽跳线 | 244 | 条 | 1.符合ISO/IEC 11801和TIA/EIA-568.2-D标准； 2.护套材料：PVC； ▲3.导体采用多股软铜线，导体线规：≤26AWG； ▲4.水晶头采用50μ"镀金层，插拔次数≥750次； ▲5.认证：六类RJ45屏蔽跳线需经过CMA或CNAS等权威第三方机构检测，提供检测报告复印件并加盖报价供应商公章； 6.长度2米，与六类屏蔽双绞线缆同一品牌。 | 普天天纪、清华同方、大唐电信等同档次品牌 |
| 7 | 网络施工 | 1 | 项 | 含模块面板安装、线路测试、打标签等（不包含线路铺设）。 |  |
| 二、室外光缆敷设及熔接 |  |  |  |  |  |
| 8 | 室外光缆 | 1000 | 米 | 1.24芯室外单模铠装光缆，符合YD/T901标准； 2.外护套：聚乙烯（PE）； 3.阻水材料：阻水缆膏； 4.中心加强件：钢丝，钢丝直径≥1.4mm； 5.光缆标称直径≥9.4mm | 烽火、亨通光电、中天科技等同档次品牌 |
| 9 | 光纤配线架 | 2 | 个 | 24口机架式，含24口SC适配板, 带24个SC双工偶合器，精密陶瓷芯，单/多模通用 | 国标 |
| 10 | 尾纤 | 48 | 根 | 1.符合ITU-T G.652、IEC-60793-2-50标准； 2.插入损耗小于0.3dB，回波损耗大于50dB； 3.接头：SC； 4.光纤类型：单模； 5.长度：1m | 国标 |
| 11 | 光纤施工 | 1 | 项 | 含光纤敷设、路面开槽复原（长45米，深40CM，宽30CM）、光纤熔接测试等。 |  |
| 三、汇聚机房建设 |  |  |  |  |  |
| 12 | 机房改造 | 1 | 项 | 原厕所、阳台墙壁拆除整理，垃圾下楼清运等。 |  |
| 13 | 墙面乳胶漆 | 91 | ㎡ | 防尘乳胶漆(乳胶漆调配)，包含1.基层清理、铲刮；2.粉刷或喷涂2遍。 | 国标 |
| 14 | 窗户封堵 | 1 | 项 | 原阳台窗户封堵。 1.封堵主材：选用厚度在9MM以上耐火纸面石膏板； 2.密封条：不锈钢材质或性能优于其的其他材料； 3.轻钢龙骨架：应选用轻钢或其它非燃材料的龙骨； 4.其他填充材料：保温隔音岩棉。 | 国标 |
| 15 | 玻璃隔断 | 26.4 | ㎡ | 采用不锈钢基础支架，≥10mm钢化平板防火玻璃作为隔断主体，含玻璃门，防火玻璃符合C类1小时的耐火要求。 | 国标 |
| 16 | 静电地板 | 31 | ㎡ | 1.陶瓷面静电地板 600*600*35mm，钢板壳结构； 2.集中负荷3000N时地板变形≤0.2mm，极限负荷＞6000N，分布负荷为1250N/m²； 3.地板支架的金属部分要与等电位联结带进行可靠连接。 | 固捷美、汇丽、沈飞等同档次品牌 |
| 17 | 拉丝不锈钢踢脚线 | 20 | 米 | 1.100mm×1.0mm(304不锈钢)； 2.12mm厚木工板基层，刷防火涂料2遍； 3.亚光拉丝不锈钢饰面。 | 国标 |
| 18 | 铝合金微孔吊顶 | 31 | ㎡ | 微孔吸音铝质防尘天花,600×600×0.8mm，含专用T型龙骨及吊扣，吊筋，收边条等。 | 国标 |
| 19 | 机房防火门 | 1 | 套 | 甲级钢制防火门900mm*2000mm，静电喷涂+烤漆，包含成品不锈钢把手、闭门器、五金件配件等，防火等级:甲级。 | 白云南粤、温宜、惠利得等同档次品牌 |
| 20 | 机房专用平板灯 | 6 | 个 | 1.规格:600*600mm； 2.安装方式:嵌入式安装； 3.功率: ≥48W。 | 公牛、雷士、欧普等同档次品牌 |
| 21 | 开关面板 | 1 | 套 | 86型单开照明面板，额定电流10A。 | 公牛、雷士、欧普等同档次品牌 |
| 22 | 墙插座 | 5 | 个 | 额定电流：10A；插孔数：二三插；插座类型：86型。 | 公牛、雷士、欧普等同档次品牌 |
| 23 | 配电箱 | 1 | 套 | PZ30配电箱，包含柜体、1个总开、4个漏电保护开关、导轨、接线端子、底板等辅材。 | 公牛、雷士、欧普等同档次品牌 |
| 24 | 门禁一体机 | 1 | 套 | 1.含门禁控制器（密码+指纹+人脸识别+IC卡识别）、磁力锁、开门开关，门禁控制器支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器； 2.根据设定人员权限级别确定允许执行的操作； 3.支持超时未关门等自动报警； 4.需接入现有机房动环系统，统一管理。 | 海康威视、中控、大华等同档次品牌 |
| 25 | 半球监控摄像机 | 2 | 台 | 1.采用不低于400万像素，1/2.7英寸CMOS图像传感器，内置麦克风； 2.支持夜间探视，红外夜视距离不低于30米； 3.支持网络诊断功能，支持日志导出； 4.DC12V/POE供电方式； 5.IP67防护等级； 6.含安装支架,信号线及电源等。 | 海康威视、宇视、大华等同档次品牌 |
| 26 | 温湿度探测器 | 2 | 套 | 1.通讯接口：串行输出RS485，MODBUS 协议输出； 2.测量范围：温度：-20℃～70℃；湿度：0～100%rh； 3.测量精度：温度±0.3℃；湿度：±3%rh； 4.安装方式：天花板吸顶安装，支持吸铁石直接吸附安装； 5.需接入现有机房动环系统，统一管理。 | 英威腾、中宜通信、华图等同档次品牌 |
| 27 | 水浸控制器 | 1 | 套 | 1.采用RS485通讯，可设漏水感应线缆灵敏级别，响应速度快，响应时间小于5s，便于安装与固定，配备漏水感应绳； 2.需接入现有机房动环系统，统一管理。 | 英威腾、中宜通信、华图等同档次品牌 |
| 28 | 烟雾报警器 | 1 | 套 | 1.采用RS485通讯，光电离子型烟雾探测器，采用低功耗CMOS微处理器、具有手动测试、手动复位功能、开关量输出接口、吊顶安装； 2.报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 3.使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度：≤95%；4.可接入现有机房动环系统。 | 英威腾、中宜通信、华图等同档次品牌 |
| 29 | 嵌入式监控 采集器 | 1 | 套 | 1.标准工业控制级嵌入式服务器、坚固、防震、防潮、防尘、耐高温、2DI、1DO、1个RS232，1个RS485串口、10/100以太网口、电源输入AC100-240V、EFT防护±2KV、自带对外供电接口，支持给设备直接供电；为保障网络数据安全要求，采集器硬件须满足网络安全的要求； 2.提供相应License接入授权并免费接入现有机房动环系统，统一管理。（提供承诺函并加盖报价供应商公章) | 英威腾、中宜通信、华图等同档次品牌 |
| 30 | 手持灭火器 | 2 | 个 | 手提式 3kg二氧化碳灭火器，灭火剂充装量为3kg。 | 合力、海湾、南消等同档次品牌 |
| 31 | 电源线 | 100 | 米 | 1.BVR6mm²（单股）； 2.标称截面：6mm²； 3.执行标准：JB/T8734.2-2012； 4.导体材质：99.99%无氧纯铜； 5.绝缘材质：环保聚氯乙烯(PVC)； 6.绝缘厚度：0.8mm； 7.额定功率：5800W(220V)/13000W(380V)； 8.额定电压：450/750V； 9.平均外径上/下限：5.0mm/4.7mm。 | 远东、正泰、江南等同档次品牌 |
| 32 | 桥架 | 15 | 米 | 300mm*200mm镀锌桥架，桥架壁厚需达到1.0mm，含直角、三通等安装配件。 | 国标 |
| 33 | 防雷接地 | 1 | 套 | 含30mm*3mm紫铜带，铜导线、接地端子、绝缘子若干、等位电箱1个，使用3*30紫铜带作为等电位联结带，通绝缘端子垫高约5cm。 | 国标 |
| 34 | 辅材 | 1 | 项 | 机房改造所需辅材，包含扎带、线卡、标签纸等。 | 国标 |
| 物资整体质保3年，质保期内，中标方免费为采购方提供维修维护、电话支持和现场响应等服务。 |  |  |  |  |  |