比价文件

项目名称：信通楼数据中心基础条件改造一期工程设计服务
项目编号：2026-YKDZKX-G9010
2026年4月7日

采购项目技术和商务要求
1、 采购内容
（一）委托事项

本合同委托事项主要有2项内容：一是改造工程设计，包括方案设计及施工图设计；二是机房工艺设计复核。

机房工艺设计由甲方另行委托设备专业机构完成，复核的主要内容是：

1.按一般书库的活荷载指标核算机房设施设备（如散力架、防静电地板、定制机柜等，参数由工艺设计专业机构提供）重量是否超标。

2.复核机房工艺设计是否符合建筑消防、供电相关规范的强制性要求。

（二）改造工程设计内容

信通楼拟建数据中心（第4、6夹层）根据使用需求及项目进展，拟分2期进行基础条件改造。总体思路是：方案设计一次定型，分期实施建设。一期先行改造一层，作为主机房、配电间、总控室、运维办公室等，搭建好底座平台；二期主要是在一期基础上增加主机房。本期整修工程的主要内容是：

1.室内装饰基础整修。基础整修主要内容包括：拆清室内隔断、电气线路、照明灯具、装饰材料等原有设施；封闭机房部位建筑外窗；加装防火防爆隔断（或隔墙）；预留排烟口；室内粉刷，地面打磨、抛光；更换钢制防火门；按普通办公用房装修总控室、运维办公室、消防通道等。

2.室内电气照明改造。按普通办公用房配置电气线路与照明，主机房额外换装防爆灯具（不含主机房机柜、专业空调等大功率专供电力线路）。

3.室内消防设施改造。安装数据中心火灾自动报警系统与应急照明系统；主机房安装气体自动灭火系统、排烟（气）活门；配置便携式灭火器材（二氧化碳灭火器和面具）。

4.更换夹层分栋建筑避雷设施，主要是更换防雷接闪带和引下线。

5.加装室外设备接地极。选择一处内庭院预埋24根接地极，连接成网接引至建筑外墙，预留接线端子排。

6.新建室外UPS室。按800块电池（50KG/块）考虑，新建40平方米轻钢结构板房（临时建筑）作为电池室；移栽或伐除电池室周边2棵大树，同时配套安装一个室外消火栓（井）。

7.空调室外设备附属支架（座），根据机房空调系统（5P单机*N）预设计，需在建筑外墙提前安装室外机支架，外置格栅以维护观感。

8.主机房专供电源。从室外箱变接引2根185（或240）低压电缆至本层预留配电间，安装2台低压进线柜（额定功率300-350千瓦/台），作为机房专供电源。

安防设施、保密（含屏蔽）设施、网络设施等应在数据中心的总控系统中集成设计与建设，因此未在基础条件改造中考虑。

工程批准建安投资（含设备购置及安装费）为113万元。

2、 技术要求：

（一）成果文件质量标准

工程设计按《建筑工程设计文件编制深度规定(2016版)》（住房和城乡建设部建质函[2016]247号）和国家现行工程设计规范执行；施工图设计深度应满足施工需要。

（二）成果文件数量

乙方需提供纸质版方案设计文本3份、施工图8套，机房工艺设计文件符合报告3份以及相应的电子版文件。

（三）人员管理要求

1.实行项目负责人负责制，项目负责人及各专业负责人原则上均不得更换，因不可抗力原因（如：过世、重大伤病等）确需更换的应报发包人批准；拟更换人员应当保持与原名单人员同等资格条件水平。

2.因非不可抗力原因申请更换的或替换人员未能达到签约名单人员同等资格、业绩水平的，建设单位有权收缴签约合同价5%以内的违约金，其中，项目负责人按签约合同价2%/人·次收缴违约金，专业负责人按签约合同价1%/人·次收缴违约金。

3.甲方有权要求乙方更换不称职的项目负责人及专业负责人，未按要求撤换不称职的人员的按擅自更换人员同等标准收缴违约金。

4.项目负责人与各专业负责人应按甲方要求参加甲方组织的重要工作活动（如工作任务交底、成果文件审查、设计交底、难点事项洽商、竣工预验收与正式验收等），项目负责人缺席的按签约合同价1%/次收缴违约金，专业负责人缺席的按签约合同价0.5%/次收缴违约金。

（四）服务行为与质量管理罚则

有下列情形的，责令改正并收缴相应违约金，造成损失的承担连带赔偿责任：

（1）严禁转包或违法分包，除非在投标文件中或签约前事先提出并征得发包人同意的分包项目和建议的分包人，乙方不得以任何形式部分或全部转让应由其履行的合同义务，违者终止合同并按转包或违法分包工作服务费签约价格的25%收缴违约金；

（2）设计单位未按工程建设强制性标准进行设计的，按设计服务费签约价格的5%收缴违约金；

（3）严禁“带货”设计，设计单位指定建筑材料、构配件生产厂家、供应商，或暗中以特殊规格、型号等技术参数指向特定供应商（群体）的，按设计服务费签约价格的10%收缴违约金；

（4）设计成果存在严重缺陷或内容出现重大缺漏导致工程造价剧烈波动的（如：①因设计漏项或描述错误、含糊等，导致发生单项变更预算在施工合同价5%以上变更签证或价格争议的情形；②因设计漏项或描述错误、含糊等，导致发生累计变更预算突破施工合同价10%的情形），按设计服务费签约价格的5-10%收缴违约金；

（5）设计成果中涉及结构、消防、电气等安全功能的设计内容存在严重缺陷或出现重大错漏的，按设计服务费签约价格的10%收缴违约金；

（6）未按合同约定时限提交成果的，按该项工作服务费签约价格的2‰/天收缴违约金，延期交付的最高处罚额度为该项工作服务费签约价格的5%；

（7）其他影响工程建设管理的行为，究其原因按初始责任归属，对相应工作按其服务费签约价格的5%收缴违约金；

违约处罚累计金额最高限额为该项工作服务费签约价格25%。如果发包人认为约定的违约金数额明显低于其实际损失，可以进一步向咨询人单独发起经济索赔，协商无果的可以请求人民法院或仲裁机构进行调整，人民法院或仲裁机构根据实际损失（包括因违约责任导致的直接经济损失和其他相关损失）、合同履行情况、当事人过错程度等因素综合衡量并作出裁决的，按其裁决执行。

一事不再罚，当一件违约事项同时触发2项或以上违约金收缴约定时，究其初始原因或按额度高者处罚，但不予重复处罚。

（五）终止合同约定

有下列情形之一的，甲方有权终止合同：

（1）违约处罚金额累计达到约定最高限额的；

（2）乙方无法继续履行或明确表示不履行或实质上停止履行合同义务的；

（3）乙方有错不纠、屡教屡犯，同类型处罚累计达到三次的。

（六）设计工作要求

1.严格执行限额设计要求，出现发包造价咨询成果超出批准建安投资时，无条件修改施工图直到将招标控制价压减至批准建安投资金额以内。

2.有初步设计要求的，初设文件应内附初设概算表。

3.各个专业应表述针对本工程的具体设计说明，尽量删除与本工程无关的设计说明，尤其是无关的建筑、结构构造做法和建筑节能相关内容。

4.每张图纸的绘图比例按照国家相关设计标准，尽量保证每张图纸具有相同的图幅，便于管理。

5.为便于使用和管理电子图纸，电子版图纸应满足如下要求：①结构专业和其他安装（设备）专业参照建筑专业的电子图纸作为底图，不能采取直接链接外部文件的方式，应将需要参照的建筑专业的图纸内容拷贝至自己专业的电子图纸中、经处理后再形成自己专业的底图。②每个专业尽量将图纸说明、图纸目录、地形图、平面图、立面图、剖面图、系统图、大样图、节点详图等所有需要表述的内容画在同一个电子文件里面，一个专业只提交一个电子文件。

6.工期：累计15个工作日，自领受任务（踏勘现场、移交基础资料）之日起，5个工作日内提交方案设计；自方案设计审定之日起，10个工作日内提交施工图设计。

（七）其它

1.当遇到工程实际情况与成果文件描述不符时，乙方应按甲方要求委派相应人员参加问题处置协商，提出意见和建议。

2.设计人提交的任何正式咨询成果文件的知识产权归委托人所有，且设计人应对提交给发包人的咨询成果保密。

3.设计人应为本项目咨询服务团队购买设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效，相关费用应综合包含于设计服务费签约价格。工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

3、 商务要求：

★（一）付款及结算方式

提交完整成果文件且成交供应商向采购单位提供发票等结算资料后支付100%的合同款。

★（二）报价要求

1.本项目最高限价为柒万元整（￥70000.00）（人民币含税）。

2.采用合同总价方式，报价总价一次性包干，价格不因实施期间市场变化及政策调整因素而变化。

不可抗力因素导致的除外。

报价文件格式

(1) 报价一览表（附件1，盖章、签名）

(2) 相关资格证明文件（附件2，盖章）

(3) 供应商承诺声明（附件3，盖章、签名）

(4) 售后服务承诺（附件4，盖章、签名）

(5) 国防科技大学供应商不转包、不挂靠、不违法违规分包承诺书（附件5，盖章、签名）

(6) 报价方认为需要加以说明的其他内容及材料（附件6，盖章、签名）

报价供应商必须按上述统一格式及顺序向采购单位提供《报价文件》，否则将被视为无效报价。
附件1

报价一览表（供应商报价格式）

                                                                               单位：人民币元

	序号
	采购编号
	产品名称
	计量单位
	数量
	单价（含税）
	总价金额

（含税）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	报价总价（人民币含税）：                              （小写）¥         

	比价文件要求
	供应商

应答
	偏离度（若有偏离请逐条如实注明偏离的具体内容）

	1
	是否完全响应比价文件

（附件比价文件“采购项目技术和商务要求”
	□响应

□偏离
	

	其他说明
	比价文件出现负偏离，视为无效报价。


       报价供应商全称：（盖章）

       法定代表人（或授权代表）：（签字）

                       年  月  日
附件2 相关资格证明文件（营业执照、资质证书等授权证明文件）
营业执照

资质证书

附件3

供应商承诺声明

国防科技大学电子科学学院：

我方自愿参加贵院组织的编号              、             项目采购活动，承诺声明如下：

一、供应商诚信承诺

1.如实编写报价文件，对报价文件中提供的文件材料、图片影像、财务数据、资产情况及相应证明等材料的真实性、完整性、准确性，承担相应的法律责任。

2.因单位转制、兼并、股改等特殊情况，无法提供原始材料、财务数据、资产情况等，造成单位信息难以确认时，自愿放弃参加军队采购活动。
3.在提供报价文件或现场核查时，如存在伪造文件材料，提供虚假图片影像、业绩合同、材料数据等，造假或篡改相关数据及资产等情况，自愿放弃中标资格并无条件接受相应处罚。

二、保密承诺

1.严格遵守国家和军队的保密法律法规，履行保密义务。

2.不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。

3.不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。

4.询价文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。

5.未经采购机构审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关信息。
三、诚信责任保证金承诺

1.严格遵守《供应商诚信承诺》，若受到1年、2年、3年禁止参加军队采购活动处理的，同意缴纳本项目采购预算金额1%、1.5%、2%的诚信责任保证金（按照四舍五入原则，取整到千元），最低额度为10万元，最高额度为200万元。
2.同意至恢复参加军队采购活动资格之日前，缴纳诚信责任保证金。逾期不缴纳的，不予恢复参加军队采购活动资格；自禁止性处理期满之日起超过6个月不缴纳的，给予终身禁止处理。如恢复参加军队采购活动资格之日起3年内再次受到1年以上（含）禁止参加军队采购活动处理的，同意前述保证金不予退还，并同意再次按照被处理的采购项目预算金额以及处理年限对应的比例重新缴纳保证金，在未缴纳之前不得参加军队采购活动。
3.若经查实采取串通投标手段取得中标资格，已进入履约阶段的，同意按照军队采购合同管理和供应商管理有关规定，接受相应处理；需继续履约但存在明显价格风险的，同意扣除利润，按照审定的实际成本结算，审定结果高于合同金额的，按照合同执行，接受相应违规处理；对于已完成履约和结算的，同意根据审价认定的实际成本支出，退还军队超额付款部分，接受相应违规处理。审价所需费用由我方承担。
4.给部队造成损失的，同意按照国家法律和合同约定，予以相应经济赔偿。
四、未被列入违法失信名单承诺

未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。
五、关联关系企业不参与采购活动承诺

与我单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商，未参加同一包采购活动。
我单位为生产型企业的，与我单位生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的其他生产型企业，未参加同一包采购活动。

我单位为非国有销售型企业的，与我单位以及股东和管理人员（法定代表人、董事或监事）之间存在近亲属（指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系）或相互占股等关联关系的其他非国有销售型企业，也未参加同一包采购活动。

我单位提供的业绩证明材料中，合同缔约方不存在控股或管理关系。

六、前3年没有重大违法记录的书面声明

我单位参加军队采购活动前3年内，在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、200万元以上罚款等重大违法记录。

七、没有发生过重大质量安全事故的书面声明

我单位近3年没有发生过重大质量安全事故。

八、非外资独资企业或控股企业的书面声明

我单位为非外资独资企业或控股企业。

九、具备履约专业能力的书面声明

我单位具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力、质量保证体系和固定的生产经营、服务场地。

十、具备本项目规定的其他条件

（1）我单位不是联合体报价；

（2）我单位报价产品为全新且未使用过的产品；
（3）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（4）我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

如果我方违反上述承诺声明内容，愿意承担由此导致的一切不利后果和法律责任，接受军队采购管理部门和采购机构按国家和军队有关法规作出的相关处罚。
报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

 年  月  日

附件4

售后服务承诺
国防科技大学电子科学学院：

我方参加贵院组织的编号              、             项目采购活动，本公司承诺：

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

                                       年  月   日

附件5

国防科技大学供应商不转包、不挂靠、
不违法违规分包承诺书
我单位自愿参加贵部组织的编号              、             项目采购活动，我单位清楚知悉参加国防科技大学采购活动，对以下事项作出承诺：
一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，严格按照法律法规、合同条款和投标承诺履行职责及义务。
二、我单位在采购活动中保证无任何挂靠行为。
三、如我单位中标后，在本项目实施过程中，保证不转包，不违法违规分包。
四、我单位和我本人清楚知悉国家法律、军队法规、行政法规、地方性法规及规范性文件中有关转包、违法违规分包情形及相关处罚规定。
五、我单位如被查实在本项目建设过程中存在转包、挂靠、违法违规分包行为，我单位承担直接责任主体法律责任，法定代表人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。
报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

 年  月  日

附件6 报价方认为需要加以说明的其他内容及材料

