比价文件
	项目名称：
	某单位公寓住房电梯采购项目

	项目编号：
	2026-YKGJGXXLDD-W9001


某单位
报价人须知
报价书构成
（一）报价表（附件1）
（二）相关资格证明文件（除必须要求原件外，其他资料原件和复印件均可）
1.营业执照副本或事业单位法人证书（复印件加盖公章）
2.法定代表人资格证明书（附件2）
3.法定代表人授权书（附件3）
4.资质资格条件：
A投标人若为电梯制造商：①原资质仍在有效期内的：须具备行业主管部门核发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）【乘客电梯（曳引式客梯B级及以上资质），且具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质】；
②新资质：具备行业主管部门核发的有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可范围：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目中含曳引驱动乘客电梯】。
B投标人若为经销商： 
①其所代理品牌的电梯制造商：原资质仍在有效期内的须具备行业主管部门核发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）【乘客电梯（曳引式客梯B级及以上资质），且具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质】；新资质的须具备行业主管部门核发的有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可范围：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目中含曳引驱动乘客电梯】；
②经销商：原资质仍在有效期内的须具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及其以上资质（范围须包含乘客电梯）；新资质的须具备行业主管部门核发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可范围需满足：电梯安装（含修理）】。
5.其他材料：需提供所投品牌厂家唯一授权证明。
（三）承诺函（附件4）
未密封或者在规定时间内未送达我单位的一律拒绝收取。提交材料至少包含上述资料，缺少一项其报价文件作无效处理，所有资料需加盖供应商公章、完善相关签名并密封，未盖公章视为无效报价。
(四) 技术标准和服务要求中明确需提供的相关材料
报价人须按上述统一格式及顺序向采购人提供《报价书》，否则可能被视为无效报价。
技术标准和服务要求
采购数量：新采购商务电梯1台（无机房电梯）。
成交人拟派的项目负责人和安装人员均需具备特种设备作业人员证（T证）。
3.采购需求：电梯采购所涉及到采购设备、运输、保险、仓储、产品保护（运输保护、半成品保护、成品保护、验收交付之前的保护保管）、安装、调试、报验、注册登记办理、税金、合理利润、质保、免保，并结合工作进度向招标人移交成果及所需的资料等所有费用。自电梯通过特种设备检验机构监督检验合格、取得《电梯使用标志》并正式移交使用之日起，免费维保1年。质保期1年内，因设备自身质量或安装工艺问题导致的零部件损坏、故障，所有配件（含光幕、按钮、门机皮带等易损件）免费维修更换，不收取任何材料费、人工费。接到故障报修后，市区范围内30分钟内抵达现场处置，困人等紧急情况30分钟内到场救援。
（1）电梯需求清单及基本要求如下表： 
	梯种
	数量
台
	载重量kg
	层站门
	轿厢净尺寸
mm
	开门方式
	额定速度
m/s
	井道尺寸（宽×深）mm
	提升高度m
	顶层净高度mm
	底坑深度mm
	层高
m
	停靠层
	备注

	无机房乘客电梯
	1
	1000
	6/6/6
	轿厢高≥2500
	中分900×2100
	≥1.50
	2000×2000
	15
	4700
	1500
	1-5层:3；
顶层：4.8 。
	1至6
	以实际测量为准


（2）电梯技术规格参数、功能要求
	序号
	项目
	内容

	
	控制方式
	32位微电脑全集选控制

	
	拖动驱动系统
	交流变频变压驱动系统（VVVF）

	
	★曳引机
	永磁同步无齿轮主机，要求原厂原品牌

	
	★开门机系统
	VVVF调频调压调速门机，要求原厂原品牌；电梯开门过程中最大噪声值不大于55Db(A)

	
	★门电机
	永磁同步VVVF变频门机，要求原厂原品牌；满足GB7588.1-2020

	
	照明电源
	交流单相220V

	
	机房位置
	无机房

	
	平层精度
	满足国标

	
	轿内操纵箱
	发纹不锈钢材质面板，须包括所有必要的按纽（所有按钮采用不锈钢抗菌按钮），配备≥9英寸液晶显示，显示数字及楼层位置、运行方向箭头，残疾人COP、语音报站、盲文按钮、一侧壁扶手等。

	
	楼层召唤盒
	304发纹不锈钢操纵面板，数字显示及不锈钢按钮。

	
	轿 厢 门
	304发纹不锈钢。

	
	★轿厢装潢
	轿厢四壁均采用304发纹不锈钢，其中后壁为三块板，中间板为镜面发纹不锈钢，两个侧板为银色不锈钢。不锈钢需提供盐雾试验合格检测报告，测试时长不低于500小时，完成标准装潢。

	
	轿内照明
	LED节能照明 

	
	轿厢地面
	石材地板

	
	轿厢通风装置
	低噪音风机通风

	
	轿顶装饰
	天花板样式美观，发纹不锈钢边框

	
	厅  门
	304发纹不锈钢

	
	门  套
	304发纹不锈钢小门套

	
	★门保护系统
	光幕：采用原厂原品牌光幕系统保护装置，光幕束≥190束，提供试验报告。

	
	传  动
	钢丝绳传动

	
	集  选
	全集选控制

	
	地  坎
	铝合金

	
	通讯方式
	串行通讯

	
	通话方式
	五方对讲（机房、轿顶、轿厢、底坑、值班室）带后备电源

	
	应急照明
	应急照明（带后备电源）

	
	电   缆
	电梯专用扁平电缆

	
	★制动器
	动作寿命≥1800万次；提供试验报告

	
	★门机系统
	开关门疲劳试验合计运行≥1300万次；提供试验报告

	
	★雷击浪涌冲击抗扰度
	抗雷击电压≥15KV；提供试验报告

	
	★按钮使用寿命
	检测动作次数≥1000万次；提供试验报告

	
	质量标准
	符合《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》（GB/T 7588.1—2020）《电梯制造与安装安全规范第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》（GB/T 7588.2—2020）或相关满足企业标准、《电梯安装验收规范》（GB10060-2023）、《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310-2002）、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）及其他国家相关标准及规范要求，质量达到一次性验收合格标准,免费维保2年。

	
	基本功能要求

	
	本层厅外开门、重新初始化运行、终端楼层保护、起动时力矩补偿、轿厢内紧急照明、开、关门按钮灯、关门等待取消、厅外及轿内方向指示、大厅、轿内数字显示、轿内警铃、驱动设备过热保护、司机操作、轿厢意外移动保护、闲时停电、防溜车保护、火灾应急返回、超速保护、反向指令自动消除、轿厢关门延迟保护、轿厢开门保护、轿厢关门保护、满载直驶、停梯开关、全集选、自动泊梯、基站、光幕门保护、轿顶检修、机房紧急电动运行、轿内风扇照明控制、超载保护、开、关门按钮、厅、轿门分别控制、故障重开门、自动返回基站、故障自诊断。


备注：表格中带★提供型式试验报告扫描件或相关佐证材料。为便于维保，本项目要求原厂原品牌的须为统一品牌。“原厂原品牌指由投标电梯品牌的生产厂家原厂制造、配套供应，不接受贴牌代工、外采通用件、翻新件、二手件及二次组装部件。”
（三）、垂直电梯主要配置清单要求
	序号
	部件名称
	要求

	01
	★曳引机
	永磁同步无齿轮曳引机，原厂原品牌

	02
	★控制柜
	原厂原品牌

	03
	★主控制电脑板（控制器）
	32位微电脑全集选控制，原厂原品牌

	04
	★变频器（调速器）
	VVVF交流变频变压控制系统，原厂原品牌

	05
	★门机（门锁）
	VVVF变频控制门机，原厂原品牌

	06
	轿厢
	304发纹不锈钢

	07
	轿门
	304发纹不锈钢

	08
	厅门
	层层304发纹不锈钢

	09
	★安全钳
	原厂原品牌

	10
	★限速器
	原厂原品牌

	11
	★缓冲器
	原厂原品牌


备注：表格中带★提供型式试验报告扫描件或相关佐证材料。为便于维保，本项目要求原厂原品牌的须为统一品牌。“原厂原品牌指由投标电梯品牌的生产厂家原厂制造、配套供应，不接受贴牌代工、外采通用件、翻新件、二手件及二次组装部件。”
附件1
	报价表

	

	项目名称
	采购详细
	报价（总价包干）

	某单位公寓住房电梯采购项目
	新采购商务电梯1台（无机房电梯），所提供产品必须与比价文件内所提供的技术标准和服务要求一致。本项目报价为固定总价包干，报价包含电梯设备本体、包装、运输、装卸、就位、安装、调试、检测、特种设备监督检验、办理电梯使用登记、税金、质保期维保、现场文明施工、成品保护、风险、管理费、利润等全部费用。投标人须自行踏勘项目现场，充分考虑现场施工条件、场地环境、政策物价波动等全部风险，合同履行期间采购人不再支付任何额外费用。
	

	报价时间
	2026年  月  日    时  分

	报价地点
	

	报价方式
	邮寄/现场递交

	报价人
	
	联系电话：

	
	
	

	
	
	

	报价单位
	                              盖章


附件2

法定代表人资格证明书
（法定代表人姓名）系（报价方全称）的法定代表人。
特此证明

                   报价供应商全称：（盖章）
                     年    月    日
附件3

法定代表人授权书
（如有授权填写）
某单位：
（报价方全称）法定代表人（姓名、职务） 授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为 （项目编号） 的 （项目名称） 采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。
报价供应商全称：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
                     年    月    日
附：
授权代表姓名：              身份证号码：
职    务：                  电    话：
传    真：                  邮    编：
通讯地址：

附件4

供应商承诺声明
某单位：
我单位（报价供应商全称）自愿参加贵部组织的（项目名称）、（项目编号）采购活动，承诺声明如下：
一、供应商诚信承诺
1.如实编写投标文件，对投标文件中提供的文件材料、图片影像、财务数据、资产情况及相应证明等材料的真实性、完整性、准确性，承担相应的法律责任。
2.因单位转制、兼并、股改等特殊情况，无法提供原始材料、财务数据、资产情况等，造成单位信息难以确认时，自愿放弃参加军队采购活动。
3.在提供投标文件或现场核查时，如存在伪造文件材料，提供虚假图片影像、业绩合同、材料数据等，造假或篡改相关数据及资产等情况，自愿放弃中标资格并无条件接受相应处罚。
二、保密承诺
1.严格遵守国家和军队的保密法律法规，履行保密义务。
2.不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。
3.不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。
4.招标文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。
5.未经采购机构审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关信息。
三、未被列入违法失信名单承诺
未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。
四、关联关系企业不参与采购活动承诺
与我单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商，未参加同一包采购活动。
我单位为生产型企业的，与我单位生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的其他生产型企业，未参加同一包采购活动。
我单位为非国有销售型企业的，与我单位以及股东和管理人员（法定代表人、董事或监事）之间存在近亲属（指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系）或相互占股等关联关系的其他非国有销售型企业，也未参加同一包采购活动。
我单位提供的业绩证明材料中，合同缔约方不存在控股或管理关系。
五、前3年没有重大违法记录的书面声明
参加军队采购活动前3年内，在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元以上）等重大违法记录；
六、没有发生过重大质量安全事故的书面声明
我单位近3年没有发生过重大质量安全事故。
七、非外资独资企业或控股企业的书面声明
我单位为非外资独资企业或控股企业。
八、安装工期
合同签订后，成交人应立即与甲方对接开展图纸深化，根据公寓房建设实际进度安排排产准备工作。
如果我方违反上述承诺声明内容，愿意承担由此导致的一切不利后果和法律责任，接受军队采购管理部门和采购机构按国家和军队有关法规作出的相关处罚。
          报价供应商全称：（盖章）
法定代表人（或授权代表）：（签字）
    年   月   日



法定代表人身份证复印件


（国徽面）








法定代表人身份证复印件


（人像面）








授权代表身份证复印件


（国徽面）








授权代表身份证复印件


（人像面）








